かし担保期限による検査項目（電気設備工事）

| 電気設備 |  | 点検内容 | 点検良否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受変電設備 | 機器 | １．固定状態の良否 ２．き裂、損傷、さび、発熱若しくは異音の有無 又は配線の接続状態の良否 ３．操作機構部の損傷若しくは摩耗の有無又は潤 滑油若しくは動作の良否 ４．総合動作試験 |  |
|  | 付属計器類 | 設定値又は警報接点の動作の良否 |  |
| 自家発電設備 | 機器及び 付属装置 | １．動作の良否 ２．固定状態の良否 ３．き裂、損傷、摩耗、さび、異常発熱、異音若 しくは異常振動の有無又は配線の接続状態の良 否 ４．油、水及び空気の漏れの有無 ５．潤滑油の良否及び油量の確認 ６．放熱部の塵埃等の付着又は堆積物の有無 ７．総合動作試験 |  |
|  | 付属計器類 | 設定値の良否 |  |
|  | 保護装置及 び警報装置 | １．動作の良否 ２．機器及び付属装置の動作時における警報接点 の動作の良否 |  |
| 電灯、動力設備 | 電灯､動力用 機器 | １．盤内部の損傷、塗装状況、発熱若しくは異音 の有無又は配線の接続状態の良否 ２．動作の良否 ３．保護装置の動作試験 ４．外灯の塗装状況及び器具、配線の損傷、発熱 の有無 |  |
|  | 幹線 | １．損傷、さび又は発熱の有無 ２．支持物の損傷若しくは、さびの有無又は取付 け状態の良否 |  |
| 監視制御装置 | 監視制御装置 | １．損傷、さび、発熱若しくは異音の有無又は配 線の接続状態の良否 ２．制御部、表示部及び計測部の動作の良否 ３．送受信信号のレベル測定及び伝送特性試験 |  |
|  | 中央処理装置 | 中央処理部の動作試験 |  |

| 電気設備 |  | 点検内容 | 点検良否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 監視制御設備 | 自動記録装置 及び端末装置 | １．記録値の良否 ２．入力装置の作動試験 |  |
| 直流電源設備 |  | １．蓄電池の電解液量の確認 ２．蓄電池の電解板の変形又は損傷の有無 ３．充電電圧の良否又は均等充電の要否 ４．電解液の比重又は液温の良否 ５．充電装置及び制御回路の作動試験 ６．支持台及び固定器具のさび、腐食又はゆるみ の有無 |  |
| 建築防災設備 | 非常用照明 | １．汚れ、損傷又はさびの有無 ２．点灯試験 |  |
|  | 防火戸､防煙 壁､防火ｼｬｯﾀｰ ､防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | １．変形、損傷又はさびの有無 ２．作動の良否 ３．電気式操作機構を有するものにあっては、総 合的な作動の良否 |  |
|  | 排煙装置 | １．機器の変形、損傷又はさびの有無 ２．総合的な作動の良否 |  |
| 避 雷 設 備 |  | 受雷部及び避雷導線の取付状態若しくは接続状 態の良否又は損傷若しくはさびの有無 |  |
| 構内配電線路 |  | １．配線及び機器の損傷若しくは腐食の有無又は 取付状態、接続状態若しくは離隔状態の良否 ２．配線の支持物及び保護物の変形、損傷若しく は腐食の有無又は取付状態の良否 ３．ハンドホール及びマンホールのき裂、損傷又 は沈下の有無 ４．マンホールの金物類の変形若しくは損傷の有 無又は取付状態の良否 ５．機器の作動試験 |  |

※　機器又は配線の絶縁抵抗の測定

接地極ごとの接地抵抗の測定

接地機器又は避雷用の接地線の取付状態の良否

配線の接続状態は、特に端子のゆるみを重点的に検査し、増し締めを行う。

注）かし担保期間中，補修等があった場合は写真等を添付して報告を行うこと。