## 試験リスト
旭川市役所建築部設備課電気設備工事 試験リスト
現場代理人は総合施工計画書提出後，該当する試験にチェックして提出し工事監督員と協議すること
チェック |  | 試験項目 | 公共建築工事 標準仕様書 | 電気設備工事 監理指針 | 北海道建設部 土木共通仕様書
現 | 工 | ＜電力設備工事＞
|  | 接地抵抗試験 | 〇 | 〇 | 〇
|  | 絶縁抵抗試験 | 〇 | 〇 | 〇
|  | 絶縁耐力試験（校正測定器使用） | 〇
|  | 電圧確認試験 | 〇 | 〇 | 〇
|  | 相回転確認試験 | 〇 | 〇 | 〇
|  | 盤外観試験 | 〇 | 〇
|  | 盤構造試験 | 〇 | 〇
|  | 盤シーケンス試験 | 〇 | 〇
|  | 照明点灯試験 | 〇 | 〇 | 〇
|  | 照明総合試験 | 〇 | 〇
|  | 非常用照明装置試験 | 〇 | 〇
|  | コンセント極性試験 | 〇 | 〇
|  | 動力設備試験 | 〇 | 〇
|  | 導通試験 |  |  | 〇
|  | 建柱地上高測定 |  |  | 〇
現 | 工 | ＜受変電設備工事＞
|  | 受変電設備機器単体試験 | 〇
|  | 構造試験 |  | 〇
|  | 絶縁抵抗試験 |  | 〇
|  | 耐電圧試験 |  | 〇
|  | Cub式配電盤試験 | 〇
|  | 継電器試験 | 〇 | 〇
|  | 総合動作試験 |  | 〇
現 | 工 | ＜電力貯蔵設備工事＞
|  | 絶縁抵抗試験 |  | 〇
|  | 構造試験 | 〇 | 〇
|  | 性能試験 | 〇
|  | 機能試験 | 〇
|  | 総合動作試験 |  | 〇
現 | 工 | ＜発電設備工事＞
|  | 始動停止試験 | 〇
|  | 充気試験 | 〇
|  | 充電試験 | 〇
|  | 負荷試験 | 〇 | 〇
|  | 燃料消費試験 | 〇 | 〇
|  | 振動試験 | 〇
|  | 保護継電器試験 | 〇
|  | 絶縁抵抗試験 | 〇
|  | 耐電圧試験 | 〇 | 〇
|  | 接地抵抗試験 | 〇
|  | 排気測定試験 | 〇
排気背圧測定試験
|  | 圧力試験 | 〇 | 〇
|  | ばい煙測定 | 〇 | 〇
|  | 騒音試験 | 〇 | 〇
|  | 同期試験，系統連系試験 |  | 〇
|  | その他発電設備の試験 | 〇
|  | 太陽光発電設備構造試験 | 〇
|  | 太陽光発電設備性能試験 | 〇
|  | 太陽光発電設備機能試験 | 〇
現 | 工 | ＜通信情報設備工事＞
|  | 絶縁抵抗測定 | 〇
|  | UTPｹｰﾌﾞﾙ配線伝送品質測定 | 〇 | 〇
|  | 光ﾌｧｲﾊﾞ伝送測定 |  | 〇
|  | 光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ伝送損失測定 | 〇
|  | ネットワーク伝送確認試験 |  | 〇
|  | 接地抵抗測定 | 〇
|  | 構内情報通信網設備試験 | 〇
|  | 構内交換設備試験 | 〇
|  | 情報表示設備試験 | 〇
|  | 映像音響設備試験 | 〇 | 〇
|  | テレビ共同受信設備試験 | 〇 | 〇
|  | テレビ電波障害防除設備試験 | 〇 | 〇
|  | 監視カメラ設備試験 | 〇
|  | 駐車場管制試験 | 〇
|  | 防犯入退出管理設備試験 | 〇 | 〇
|  | 自動火災報知設備試験 | 〇
|  | 非常警報設備試験 | 〇
|  | ガス漏れ火災警報設備試験 | 〇
|  | 自動閉鎖設備試験 | 〇 | 〇
現 | 工 | ＜中央監視制御設備工事＞
|  | 絶縁抵抗試験 | 〇 | 〇
|  | 光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ伝送損失測定 | 〇
|  | 総合動作試験 | 〇 | 〇
現 | 工 | ＜医療関係設備工事＞
|  | 医療コンセント試験 | 〇 | 〇
|  | 絶縁抵抗測定 | 〇
|  | 接地抵抗測定 |  | 〇
|  | 絶縁変圧器の漏れ電流測定 |  | 〇
|  | 絶縁監視装置動作試験 |  | 〇
|  | 電流監視装置動作試験 |  | 〇
|  | 医用接地設備試験 |  | 〇
|  | 非常電源への切替時間測定 |  | 〇
|  | 外観，構造，動作試験 | 〇
|  | ナースコール試験 | 〇 | 〇
|  | 携帯型ナースコール試験 | 〇 | 〇
旭川市独自の試験項目
現 | 工 | 試験項目 | 試験方法，判定基準
|  | 照度測定 ※１ | ※２
|  | 盤内端子接続部温度電流測定 | 放射温度計にて端子接続部を測定し，温度差が著しくないこと
|  | ポール傾き測定 | １％以内であること
|  | 消防設備試験 | 感知器や警報の動作を全数確認すること（図面に記載して提出）
|  | 末端電圧測定 | 電圧計にて末端電圧が確保できているかを確認すること
|  | 外灯高さ測定 | 建柱地上高測定に準ずる
|  | 配管通過試験 | FEP等の配管通過できること
※１非常用照明装置の照度測定に使用する照度計は校正証明書(写)を試験前に監督員へ提出すること
※２スポーツ照明の照度測定方法はJIS Z 9127により，学校教室（黒板灯）は「学校環境衛生の基準」による
ロードヒーティング工事試験リスト
現 | 工 | 試験項目 | 試験方法，判定基準
|  | 機器試験成績表 | 製造者社内規格による
|  | 区画線使用材料試験 | 北海道建設部土木共通仕様書による
|  | 区画線試験施工報告書 | 北海道建設部土木共通仕様書による
|  | アスファルト混合物現地温度測定 | 北海道建設部土木共通仕様書による
|  | アスファルト混合物品質管理 | 北海道建設部土木共通仕様書による
|  | アスファルト厚さ出来形 | 北海道建設部土木共通仕様書による
|  | アスファルト幅出来形 | 北海道建設部土木共通仕様書による
|  | アスファルト乳剤散布量試験 | 北海道建設部土木共通仕様書による
|  | 自動制御装置試験成績書 | 製造者社内規格による
|  | 各センサ現地試験成績書 | 製造者社内規格による
|  | ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾂﾆｯﾄ電圧電流測定 | 製造者社内規格による
|  | 導体抵抗測定・絶縁抵抗測定 | 製造者社内規格による
※現：現地試験，工：工場試験