## 絶縁抵抗測定
絶縁抵抗測定試験表
工事名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇電気設備工事
測定日 | ：令和〇〇年〇〇月〇〇日 |  |  |  | 請負者 | ：〇〇会社
天気 | ：晴れ・曇り・雨・雪 |  |  |  | 測定者 | ：〇〇 〇〇
気温[℃] | ：〇〇℃ |  |  |  | 立会者 | ：〇〇 〇〇
盤名称：〇L-〇
回路番号（負荷名称） | 公称電圧[V] | 試験電圧[V] | 対地間[MΩ] |  |  | 線間[MΩ] |  |  | 判定
|  |  | R-E | S(N)-E | T-E | R-S(N) | S(N)-T | T-R
【幹線】 | １φ３Ｗ
幹線～主幹CB | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 良
【二次側】 | １φ３Ｗ
１Ｌ－１① （分岐CB～屋外照明） | 100 | 500 | 100 | 100 | - | - | - | - | 良
１Ｌ－１② （分岐CB～廊下照明） | 100 | 500 | - | 100 | 100 | - | - | - | 良
【判定基準】 | 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 平成〇〇年度
開閉器等で区切ることのできる電路：500V印加5MΩ以上
制御機器が接続された状態：250V印加1MΩ以上
【使用測定器】 | 絶縁抵抗測定器
| 製造者名： | 〇〇
| 型式： | 〇〇〇〇
| 定格： | 500V/100MΩ
【備考】

## 接地抵抗測定
接地抵抗測定試験表
工事名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇電気設備工事
測定日 | ：令和〇〇年〇〇月〇〇日 |  |  |  | 請負者 | ：〇〇会社
天気 | ：晴れ・曇り・雨・雪 |  |  |  | 測定者 | ：〇〇 〇〇
気温[℃] | ：〇〇℃ |  |  |  | 立会者 | ：〇〇 〇〇
接地箇所 | 接地種別 | 基準値[Ω] | 測定値[Ω] | 測定値[Ω] | 判定 | 備考
|  |  | (埋設時) | （しゅん功時）
キュービクル | A | 10 | 4 | 3 | 良
キュービクル | B | 18 | 9 | 10 | 良
キュービクル | C | 10 | 7 | 8 | 良
キュービクル | D | 100 | 29 | 25 | 良
【判定基準】 | 内線規定-11
A種接地：10Ω以下
B種接地：100/I1Ω以下 （Ｉ１は１線地絡電流または所要抵抗値を電力供給者と協議）
C種接地：10Ω以下
D種接地：100Ω以下
【使用測定器】 | 接地抵抗測定器
| 製造者名： |  | 〇〇
| 型式： |  | 〇〇〇〇

## 端子温度電流測定
盤内端子接続部温度・電流測定試験表
工事名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇電気設備工事
測定日 ：令和〇〇年〇〇月〇〇日 |  |  |  |  | 請負者 | ：〇〇会社
天気 ：晴れ・曇り・雨・雪 |  |  |  |  | 測定者 | ：〇〇 〇〇
気温 ：〇〇℃ |  |  |  |  | 立会者 | ：〇〇 〇〇
盤表面温度：〇〇℃
測定箇所（1L-1） | 温度[℃] |  |  | 電流[A] |  |  | 負荷 状況 | 判定 | 備考
| R相 | N相 | T相 | R相 | N相 | T相
主幹MCCB（1次側） | 15.2 | 14.6 | 14.5 | 28.1 | 20.4 | 7.9 | 部分 | 良
主幹MCCB（2次側） | 15.5 | 14.5 | 14.3 | 28.4 | 19.9 | 8 | 全負荷 | 良
電灯回路1ELB(1次側) | 13.6 | 14.2 | - | 9.8 | 9.9 | - | 全負荷 | 良
電灯回路1ELB(2次側) | 13.8 | 14.2 | - | 9.7 | 9.6 | - | 全負荷 | 良
電灯回路2ELB(1次側) | - | 14.7 | 14.5 | - | 7.4 | 7.7 | 全負荷 | 良
電灯回路2ELB(2次側) | - | 14.6 | 14.3 | - | 7.5 | 7.6 | 全負荷 | 良
コンセント回路1ELB(1次側) | 15.1 | 14.9 | - | 17.8 | 17.6 | - | 部分 | 良
コンセント回路1ELB(2次側) | 15.2 | 14.8 | - | 18 | 17.9 | - | 部分 | 良
コンセント回路2ELB(1次側) | - | 14.7 | 14.5 | - | 7.4 | 7.7 | 部分 | 良
コンセント回路2ELB(2次側) | - | 14.6 | 14.3 | - | 7.5 | 7.6 | 部分 | 良
予備回路2ELB(1次側) | - | 12.2 | 12.1 | - | 0.1 | 0.1 | 無負荷 | 良 | 総合判定
予備回路2ELB(2次側) | - | 12.5 | 12 | - | 0.1 | 0.2 | 無負荷 | 良 | 総合判定
【ガタースペース測定】 | 幹線太さ[mm2] |  | 幹線方向 |  | a[mm] | b[mm] | c[mm] | 判定 | 備考
1L-1 | 5.5 |  | 上 |  | 80 | 60 | 30 | 良
【判定基準】
・原則として全負荷で測定し，温度に著しく差がないこと
※3℃以上差がある場合は負荷電流と合わせて，総合判定（監督員協議）とする
・a：〇〇以上，b：△△以上，c：□□以上（公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）による）
【使用測定器】
赤外線放射温度計
製造者名：〇〇
型式：〇〇〇〇

## 照度測定(外灯)
照度測定試験表(外灯)
工事名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇電気設備工事
測定日 | ：令和〇〇年〇〇月〇〇日 |  |  |  | 請負者 | ：〇〇会社
天気 | ：晴れ・曇り・雨・雪 |  |  |  | 測定者 | ：〇〇 〇〇
気温[℃] | ：〇〇℃ |  |  |  | 立会者 | ：〇〇 〇〇
試験位置・照明番号 | 測定高さ[m] | 測定照度[Lx] |  |  |  | 判定 | 備考
|  | １ｍ | ３ｍ | ５ｍ | １０ｍ
①L-1 | GL | 25.4 | 18.3 | 12.6 | 7.8 | 良
②L-2 | GL | 26.2 | 17.6 | 13.1 | 8.4 | 良
③L-3 | GL | 24.7 | 18.6 | 14.2 | 6.9 | 良
【判定基準】 | 別紙のメーカー照度分布図による（照度計画値）
1m ：〇〇Lx
3m ：〇〇Lx
5m ：〇〇Lx
10m ：〇〇Lx
※児童公園内に１基設置の場合は２箇所程度とし，監督員と協議すること
【使用測定器】 | 照度計（JIS C 1609-1:06「照度計 第１部：一般計量器」による）
製造者名： | 〇〇
型式： | 〇〇〇〇
※一般照明は一般型A級照度計以上，非常照明は一般型AA級照度計以上使用

## 照度測定 (教室）
照度測定試験表（学校校舎）
工事名 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇電気設備工事
測定日 |  | ：令和〇〇年〇〇月〇〇日 | [5 empty] | 請負者 |  | ：〇〇会社
天気 |  | ：晴れ・曇り・雨・雪 | [5 empty] | 測定者 |  | ：〇〇 〇〇
気温[℃] |  | ：〇〇℃ | [5 empty] | 立会者 |  | ：〇〇 〇〇
普通教室１ |  |  |  | 普通教室２ |  |  |  | 普通教室３ |  |  |  | 普通教室４
測点 | 測定照度 |  |  | 測点 | 測定照度 |  |  | 測点 | 測定照度 |  |  | 測点 | 測定照度
1 | 506 |  | Lx | 1 |  |  | Lx | 1 |  |  | Lx | 1 |  |  | Lx
2 | 397 |  | Lx | 2 |  |  | Lx | 2 |  |  | Lx | 2 |  |  | Lx
3 | 545 |  | Lx | 3 |  |  | Lx | 3 |  |  | Lx | 3 |  |  | Lx
4 | 525 |  | Lx | 4 |  |  | Lx | 4 |  |  | Lx | 4 |  |  | Lx
5 | 498 |  | Lx | 5 |  |  | Lx | 5 |  |  | Lx | 5 |  |  | Lx
6 | 671 |  | Lx | 6 |  |  | Lx | 6 |  |  | Lx | 6 |  |  | Lx
7 | 569 |  | Lx | 7 |  |  | Lx | 7 |  |  | Lx | 7 |  |  | Lx
8 | 412 |  | Lx | 8 |  |  | Lx | 8 |  |  | Lx | 8 |  |  | Lx
9 | 593 |  | Lx | 9 |  |  | Lx | 9 |  |  | Lx | 9 |  |  | Lx
最大値 |  | 671 | Lx | 最大値 |  | 0 | Lx | 最大値 |  | 0 | Lx | 最大値 |  | 0 | Lx
最小値 |  | 397 | Lx | 最小値 |  | 0 | Lx | 最小値 |  | 0 | Lx | 最小値 |  | 0 | Lx
平均照度 |  | 524 | Lx | 平均照度 |  | #DIV/0! | Lx | 平均照度 |  | #DIV/0! | Lx | 平均照度 |  | #DIV/0! | Lx
判定 |  | 良 |  | 判定 |  |  |  | 判定 |  |  |  | 判定
黒板１ |  |  |  | 黒板２ |  |  |  | 黒板３ |  |  |  | 黒板４
測点 | 測定照度 |  |  | 測点 | 測定照度 |  |  | 測点 | 測定照度 |  |  | 測点 | 測定照度
1 | 506 |  | Lx | 1 |  |  | Lx | 1 |  |  | Lx | 1 |  |  | Lx
2 | 397 |  | Lx | 2 |  |  | Lx | 2 |  |  | Lx | 2 |  |  | Lx
3 | 545 |  | Lx | 3 |  |  | Lx | 3 |  |  | Lx | 3 |  |  | Lx
4 | 525 |  | Lx | 4 |  |  | Lx | 4 |  |  | Lx | 4 |  |  | Lx
5 | 498 |  | Lx | 5 |  |  | Lx | 5 |  |  | Lx | 5 |  |  | Lx
6 | 671 |  | Lx | 6 |  |  | Lx | 6 |  |  | Lx | 6 |  |  | Lx
7 | 569 |  | Lx | 7 |  |  | Lx | 7 |  |  | Lx | 7 |  |  | Lx
8 | 412 |  | Lx | 8 |  |  | Lx | 8 |  |  | Lx | 8 |  |  | Lx
9 | 593 |  | Lx | 9 |  |  | Lx | 9 |  |  | Lx | 9 |  |  | Lx
最大値 |  | 671 | Lx | 最大値 |  | 0 | Lx | 最大値 |  | 0 | Lx | 最大値 |  | 0 | Lx
最小値 |  | 397 | Lx | 最小値 |  | 0 | Lx | 最小値 |  | 0 | Lx | 最小値 |  | 0 | Lx
平均照度 |  | 524 | Lx | 平均照度 |  | #DIV/0! | Lx | 平均照度 |  | #DIV/0! | Lx | 平均照度 |  | #DIV/0! | Lx
判定 |  | 良 |  | 判定 |  |  |  | 判定 |  |  |  | 判定
【判定基準】 |  |  | 教室300Lx以上（学校環境衛生の基準） ※教室以外は学校環境衛生の基準による
【使用測定器】 |  |  | 照度計 |  | 製造者名： | 〇〇
[5 empty] | 型式： | 〇〇〇〇
[5 empty] | 製造番号： | 〇〇〇〇
普通教室 | [8 empty] | 黒板
室内面積と照明配置が同条件であれば代表の１教室のみ測定

## 照度測定 (屋内運動場）
照度測定試験表（屋内運動場）
| 工事名 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇電気設備工事
| 測定日 |  | ：令和〇〇年〇〇月〇〇日 | [6 empty] | 請負者 | ：〇〇会社
| 天気 |  | ：晴れ・曇り・雨・雪 | [6 empty] | 測定者 | ：〇〇 〇〇
| 気温[℃] |  | ：〇〇℃ | [6 empty] | 立会者 | ：〇〇 〇〇
| 測点 | 照度[Lx] |  |  | 測点 | 照度[Lx] |  | 測点 | 照度[Lx] |  | 測点 | 照度[Lx]
| 1 | 299 |  |  | 13 | 300 |  | 25 | 300 |  | 37 | 300
| 2 | 300 |  |  | 14 | 310 |  | 26 | 310 |  | 38 | 300
| 3 | 300 |  |  | 15 | 310 |  | 27 | 310 |  | 39 | 300
| 4 | 300 |  |  | 16 | 310 |  | 28 | 310 |  | 40 | 300
| 5 | 300 |  |  | 17 | 310 |  | 29 | 310 |  | 41 | 300
| 6 | 300 |  |  | 18 | 300 |  | 30 | 300 |  | 42 | 300
| 7 | 300 |  |  | 19 | 300 |  | 31 | 300
| 8 | 310 |  |  | 20 | 310 |  | 32 | 310
| 9 | 310 |  |  | 21 | 310 |  | 33 | 310
| 10 | 310 |  |  | 22 | 310 |  | 34 | 310
| 11 | 310 |  |  | 23 | 310 |  | 35 | 310
| 12 | 300 |  |  | 24 | 300 |  | 36 | 300
※測点図は別紙
| ます目数 |  | 30 | [7 empty] | 最大照度 |  | 310
| Σ隅点 |  | 1199 |  | 平均照度＝ |  | Σ隅点+2Σ辺点+4Σ内点 |  |  |  | 最小照度 |  | 299
| Σ辺点 |  | 5400 |  |  |  | 4×ます目数 |  |  |  | 平均照度 |  | 306.6583
| Σ内点 |  | 6200 | [7 empty] | 判定 |  | 良
| 【判定基準】 |  |  | 300Lx以上（学校環境衛生の基準）
| 【測定器】 |  | 照度計 |  |  | 製造者名： | 〇〇
[6 empty] | 型式： | 〇〇〇〇
[6 empty] | 製造番号： | 〇〇〇〇
| 【光源】 |  | LED |  |  | 製造者： | 〇〇
[6 empty] | 製造番号： | 〇〇〇〇
[6 empty] | 型式： | 〇〇〇〇
照度測定試験表（屋内運動場）
ステージ
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6
| 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12
| 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18
| 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  | 24
| 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |  | 30
| 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  |  | 36
| 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  |  | 42
測点図
壁面～隅点間：1,200mm（基準2,000mm以内）
壁面～辺点間：1,200mm（基準2,000mm以内）
測点間：5,000mm

## 動力設備
動力設備試験表
工事名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇電気設備工事
測定日 | ：令和〇〇年〇〇月〇〇日 |  |  | 請負者 | ：〇〇会社
天気 | ：晴れ・曇り・雨・雪 |  |  | 測定者 | ：〇〇 〇〇
気温[℃] | ：〇〇℃ |  |  | 立会者 | ：〇〇 〇〇
【電圧・相回転・電動機回転方向】
動力設備 | 公称電圧[V] | 電圧確認 | 相回転 | 電動機 回転方向 | 判定 | 備考
R-S-T
排水ポンプ | 200 | 〇 | 正 | 正 | 良
【機器の発停】
試験内容 | [6 empty] | 判定
切替スイッチ「自動」，停止状態→運転用フロートスイッチ「動作」で運転確認 | [6 empty] | 良
切替スイッチ「自動」，運転状態→停止用フロートスイッチ「動作」で停止確認 | [6 empty] | 良
切替スイッチ「手動」，停止状態→「運転」押釦で運転確認 | [6 empty] | 良
切替スイッチ「手動」，運転状態→「停止」押釦で停止確認 | [6 empty] | 良
【連動・インターロック】
試験内容 | [6 empty] | 判定
切替スイッチ「自動」，運転状態→「停止」押釦で停止しない | [6 empty] | 良
切替スイッチ「自動」，停止状態→「運転」押釦で運転しない | [6 empty] | 良
切替スイッチ「手動」，運転状態→停止用フロートスイッチ「動作」で停止しない | [6 empty] | 良
切替スイッチ「手動」，停止状態→運転用フロートスイッチ「動作」で運転しない | [6 empty] | 良
【保護継電器】
試験内容 | [6 empty] | 判定
切替スイッチ「自動」，運転状態→温度継電器「動作」で停止確認 | [6 empty] | 良
切替スイッチ「手動」，運転状態→温度継電器「動作」で停止確認 | [6 empty] | 良
【警報試験】
試験内容 | [6 empty] | 判定
温度継電器「動作」→警報ランプ「点灯」，ブザー「鳴動」確認 | [6 empty] | 良
【判定基準】 | ・202±20Vを超えない値（電気事業法施行規則第４４条）
・相回転は正回転であること
【使用測定器】 | 電圧測定器 |  |  | 相回転計
| 製造者名： | 〇〇 |  | 製造者名： | 〇〇
| 型式： | 〇〇〇〇 |  | 型式： | 〇〇〇〇
| 製造番号： | 〇〇〇〇 |  | 製造番号： | 〇〇〇〇
【備考】

## コンセント極性
コンセント極性確認試験表
工事名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇電気設備工事
測定日 | ：令和〇〇年〇〇月〇〇日 |  |  | 請負者 | ：〇〇会社
天気 | ：晴れ・曇り・雨・雪 |  |  | 測定者 | ：〇〇 〇〇
気温[℃] | ：〇〇℃ |  |  | 立会者 | ：〇〇 〇〇
盤名称 | 回路名称 | 回路電圧[V] | 試験箇所数 | 判定 | 備考
1L-1 | ①電気室 | 100 | 2 | 良
1L-1 | ②機械室 | 100 | 2 | 良
1L-1 | ③物置 | 100 | 1 | 良
1L-1 | ④事務室１ | 100 | 4 | 良
1L-1 | ⑤事務室２ | 100 | 5 | 良
【判定基準】 | コンセント刃受の接地側の確認
※極性試験は全数行うこと
【使用測定器】 | 極性試験器
製造者名：
型式：
製造番号：

## テレビ端子電圧
テレビ端子電圧測定試験表
工事名 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇電気設備工事
測定日 | ：令和〇〇年〇〇月〇〇日 | [11 empty] | 請負者 | ：〇〇会社
天気 | ：晴れ・曇り・雨・雪 | [11 empty] | 測定者 | ：〇〇 〇〇
気温[℃] | ：〇〇℃ | [11 empty] | 立会者 | ：〇〇 〇〇
測定場所 | 局名 | HBC | 教育 | 総合 | STV | HTB | TVH | UHB | BS | [5 empty] | 画像評価 | 判定
| D表示ch | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
| 受信ch | 19 | 13 | 15 | 23 | 14 | 21 | 25 | 1 | 3 | 9 | 11 | 13 | 15
アンテナ入力 | 受信電圧 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | 良
ブースター出力 | 受信電圧 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | 良
２分配入力 | 受信電圧 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | 良
２分配出力 | 受信電圧 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | - | 良
事務室 | 受信電圧 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 〇 | 良
| ＢＥＲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MER | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
待合室 | 受信電圧 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 〇 | 良
| ＢＥＲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MER | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
【判定基準】
【画像評価】 | 〇：良，△：概ね良，×：要検討
【測定器】 | デジタルレベル計 |  |  |  | 製造者名：
型式：
製造番号：
備考：

## 動作確認（拡声）
動作確認（拡声設備）試験表
工事名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇電気設備工事
測定日 | ：令和〇〇年〇〇月〇〇日 |  | 請負者 | ：〇〇会社
天気 | ：晴れ・曇り・雨・雪 |  | 測定者 | ：〇〇 〇〇
気温[℃] | ：〇〇℃ |  | 立会者 | ：〇〇 〇〇
場所 | 種類 | 動作確認 (業務放送) | 動作確認 (ｱｯﾃﾈｰﾀ) | 第2ｼｸﾞﾅﾙ 音圧[dB] | 備考
１階事務室① | 天井埋込12cm ATT無 | 良 | - | 102
１階事務室② | 天井埋込12cm ATT無 | 良 | - | 98
１階待合室 | 天井埋込12cm ATT付 | 良 | 良 | 97
１階相談室 | 天井埋込12cm ATT付 | 良 | 良 | 101
【判定基準】 | 動作確認(業務放送)
・放送回線，音量の確認を行い，明瞭に音声が聞こえること
動作確認(ｱｯﾃﾈｰﾀ)
・ｱｯﾃﾈｰﾀを操作し，音量を制御できること
第2ｼｸﾞﾅﾙ音圧
・取り付けられた音響装置の中心から1メートル離れた位置で〇〇dB以上あること
（消防法施行規則第〇〇条）
【使用測定器】 | 音圧測定器
製造者名：
型式：
製造番号：

## 動作確認（情報）
動作確認（時刻表示）試験表
工事名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇電気設備工事
測定日 | ：令和〇〇年〇〇月〇〇日 |  | 請負者 | ：〇〇会社
天気 | ：晴れ・曇り・雨・雪 |  | 測定者 | ：〇〇 〇〇
気温[℃] | ：〇〇℃ |  | 立会者 | ：〇〇 〇〇
場所 | 種類 | 子時計動作 | 時刻補正機構 | 備考
１階事務室① | 310φ壁掛型子時計 | 良 | 良
１階事務室② | 310φ壁掛型子時計 | 良 | 良
１階待合室 | 310φ壁掛型子時計 | 良 | 良
１階相談室 | 310φ壁掛型子時計 | 良 | 良
【判定基準】
・子時計動作…親時計のパルスにより，子時計が正常に動作することを確認する
・時刻補正機構…調針及び時刻補正を確認する
※試験個数は全数

## 動作確認（誘導）
誘導灯・非常灯試験表
工事名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇電気設備工事
測定日 | ：令和〇〇年〇〇月〇〇日 |  | 請負者 | ：〇〇会社
天気 | ：晴れ・曇り・雨・雪 |  | 測定者 | ：〇〇 〇〇
気温[℃] | ：〇〇℃ |  | 立会者 | ：〇〇 〇〇
場所 | 種類 | 点灯試験 | 電源切替試験 | 備考
１階 | 誘導灯（避難口）B級 | 良 | 良
１階 | 誘導灯（通路）C級 | 良 | 良
２階 | 誘導灯（避難口）B級 | 良 | 良
【判定基準】 | 電源切替試験は交流電源を遮断して，蓄電池からの電源供給で点灯することを確認