令和　　　年　　　月　　　日

工種別施工計画書

１．配管工事

１．機材	1

２．工法	2

３．試験	5

## １．機材

本工事で使用する機材（管・継手・付属品）は以下のものとする。

| 工種・用途 | 材料名 |
| --- | --- |
| 屋内給水（二次側） | ポリ粉体ライニング鋼管（SGP－PA） |
| 〃 | ねじ込み式管端防食継手 |

## ２．工法

本工事の着手にあたっては、以下の工法で施工を行い、請負人による確認を行うものとする。

（必要に応じて、施工要領書を添付する）

※記載内容（配管工事） 各管種の接合方法 各管用途の識別方法 支持・固定方法 防火区画の貫通部の処理方法 屋外埋設配管の施工方法（掘削巾・深さ等） 屋内露出部の配管方法 配管の勾配基準 VOC対策 etc …

品質管理にかかわる以下の内容については、目視又は視触等による確認を行う。また撮影内容と範囲は以下のとおりとする。（該当するものに●をつける）

|  | 確認する内容 | 写真の撮影範囲 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最初の 一工程 | 全箇所 | その他 |
| ○ | 管内の異物の除去・管端面の養生 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 配管の種別による勾配、勾配方向 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | クロス継手の使用範囲 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 排水管の合流方法、間接排水の要否 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 水抜き及び空気抜きの位置 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | スリーブ、箱入れの時期、材質、位置大きさ、補強の有無 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | インサートの位置、材質、埋込深さ、許容加重、くぎの切断 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 支持間隔、指示方法、振れ止め、固定、防振材の取付状況 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 支持受けの結露防止、銅管・ステンレス管と支持受けの間の絶縁、損傷防止 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 建物導入部、エキスパンジョイント部の可とう性の有無 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 伸縮継手の固定点の位置及び固定方法 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 絶縁継手の設置箇所、接続方法 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 異種管の接続箇所、接続方法 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 防火区画の貫通部の隙間の処理（モルタル又はロックウール保温材で埋める） | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 蒸気配管の勾配、支持、装置廻り | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 油配管の溶接部、継手 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 冷媒配管の溶接、脱気 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 給湯配管の材料、勾配 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 消火配管の規格 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 仕上状態、美観 | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  | ○ | ○ | ○ |

|  | 確認する内容 |  | 写真の撮影範囲 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最初の 一工程 | 全箇所 | その他 |
| ○ | 土中埋設 | 配管の種別及び施工箇所別の埋設深さ・掘削幅 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 床付け面の処理 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 埋戻し土（山砂・良質土） | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 管種毎の埋設テープの種類、埋設深さ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 防食方法 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | コンクリート埋設 | 熱伸縮を伴う管の伸縮緩衝材の確認 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 鉛管のプラスチックテープ巻 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 機器廻り・制御弁周りの配管 | 配管支持及び固定方法（機器に荷重がかかっていないことの確認） | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 取外しを考えたフランジの挿入 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 弁類・継手類の有無 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 振動・騒音対策 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 防火ダンパー・防火防煙ダンパー | 取付位置、点検口の位置 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 舗装工事 | アスファルト舗装の厚さ・幅・転圧状況 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | タックコート、プライムコート散布状況 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 下層路盤工、凍土抑制層の深さ・幅・転圧状況 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |

## ３．試験

以下の項目は試験を行い、試験圧の低下・漏れのないことを確認する。全ての施工箇所において試験状況を撮影し、また試験成績表を提出する。（該当するものに●をつける）

|  | 項目 |  | 試験方法 |  | 試験時間・圧力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | 給水・給湯・排水管 | ○ | 水圧試験 | ○ | ポリエチレン管 1.1MPa×2分間 |
|  |  |  |  | ○ | 水道直圧 1.75MPa×2分間 |
|  |  |  |  | ○ | ポンプ全揚程（ ）ｍ×2倍 ＝（ ）MPa×60分間 |
|  |  |  |  | ○ | 0.75MPa×60分間 |
|  |  | ○ | 空気圧試験 | ○ | （ ）MPa×10分間 |
| ○ | 冷温水管 | ○ | 水圧試験 | ○ | 最高使用圧（ ）MPa×1.5倍 ＝（ ）MPa×30分間 |
|  |  |  |  | ○ | 最小0.75MPa×30分間 |
|  |  | ○ | 空気圧試験 | ○ | （ ）MPa×10分間 |
| ○ | 油管 | ○ | 空気圧試験 | ○ | 最大常用圧（ ）MPa×1.5倍 ＝（ ）MPa×30分間 |
| ○ | 蒸気管 | ○ | 水圧試験 | ○ | 最高使用圧（ ）MPa×2.0倍 ＝（ ）MPa×30分間 |
|  |  |  |  | ○ | 最小0.2MPa×30分間 |
|  |  | ○ | 空気圧試験 | ○ | （ ）MPa×10分間 |
| ○ | 冷媒管 | ○ | 気密試験 | ○ | （ ）MPa×（ ）分間 |
| ○ | 消火管 | ○ | 水圧試験 | ○ | ポンプ締切圧（ ）MPa×1.5倍 ＝（ ）MPa×60分間 |
|  |  |  |  | ○ | 送水圧力（ ）MPa×1.5倍 ＝（ ）MPa×60分間 |
|  |  |  |  | ○ | 送水圧力 最小1.75MPa×60分間 |
|  |  | ○ | 気密試験 | ○ | 粉末消火 最小2.5MPa×10分間 |
| ○ | 排水管 | ○ | 満水試験 | ○ | 保持時間30分 |
| ○ | 通気管 | ○ | 通水試験 | ○ | 保持時間15分 |
| ○ |  | ○ |  | ○ |  |
| ○ |  | ○ |  | ○ |  |
| ○ |  | ○ |  | ○ |  |
| ○ |  | ○ |  | ○ |  |
| ○ |  | ○ |  | ○ |  |
| ○ |  | ○ |  | ○ |  |
| ○ |  | ○ |  | ○ |  |