令和　　　年　　　月　　　日

工種別施工計画書

２．ダクト工事

１．機材	1

２．工法	2

## １．機材

本工事で使用する機材（ダクト用材料・器具）は以下のものとする。

| 工種・用途 | 材料名 | 材質・工法 |
| --- | --- | --- |
| 排気（EA）機械室 | 長方形ダクト | 亜鉛鉄板 ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 |
| 〃 |  |  |

## ２．工法

本工事の着手にあたっては、以下の工法で施工を行い、請負人による確認を行うものとする。

（必要に応じて、施工要領書を添付する）

※記載内容（ダクト工事） ダクト工法名・工法の範囲 分岐方法 吊り・支持・固定方法 防火区画の貫通部の処理方法 フランジ接続方法（リベット･溶接） 補強材の取付方法 VOC対策 etc …

品質管理にかかわる以下の内容については、目視又は視触による確認を行う。また撮影内容と範囲は以下のとおりとする。（該当するものに●をつける）

|  | 確認する内容 |  | 写真の撮影範囲 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最初の 一工程 | 全箇所 | その他 |
| ○ | 一般事項 | 寸法、形状、板厚の確認 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 内側半径、傾斜角度、案内羽根、整流板の有無 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 多湿箇所の排気用風道のシール | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | ボルト、ナットの締付け状態 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | スポット溶接の状態 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | スリーブ、箱入れの時期、材質、位置、大きさ（補強の有無） | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | インサートの位置、材質、埋込深さ、許容荷重、くぎの切断 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 吊り間隔、支持間隔、支持方法、振れ止め、固定防振材の取付状況、吊りボルトの本数 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 防火区画の貫通部の確認（モルタル又はロックウール保温材で埋められていること） | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法・ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ | ダクト折り返し部、四隅分のシールの確認、フランジの最大間隔 | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  | 補強間隔、リブの有無、タイロッドの使用禁止、補強材の取付方法（リベット･溶接） | ○ | ○ | ○ |
| ○ | スパイラルダクト | ビス本数、ダクト用テープ、シール材 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | フレキシブルダクト | 曲げ状態（断面の確保） | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 排煙ダクト | ダクト折り返し部、ガスケット、たわみ継手、不燃材料の認定書 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 排気フード | 吊りボルトの本数、間隔 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 吹出口、吸込口ボックス | 内貼り材の規格及び施工順序 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | チャンバー | 点検口及び風量測定口の有無 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 内貼り材の規格及び施工順序 | ○ | ○ | ○ |
|  | 確認する内容 |  | 写真の撮影範囲 |  |  |
|  |  |  | 最初の 一工程 | 全箇所 | その他 |
| ○ | 風量調節ダンパー | 操作スペースの有無、点検口の位置 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 定風量ユニット・変風量ユニット | 取付方向、操作スペースの有無、点検口の位置、直間部の長さ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 風量測定口 | 取付個数、取付位置、点検口の位置 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 防火ダンパー・防火防煙ダンパー | 取付位置、点検口の位置 | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |