令和　　　年　　　月　　　日

工種別施工計画書

３．保温工事

１．機材	1

２．工法	2

## １．機材

本工事で使用する機材（保温材・補助材・外装材等）は以下のものとする。

| 工種・用途 | 材料名 | 材質・寸法・工法 |
| --- | --- | --- |
| 鋼管 (給水・温水) | GW保温筒 | GW25mm 20,40,50A |
| 〃 | 鉄線 |  |
| 〃 | 原紙 |  |
| 〃 | アルミガラスクロス粘着テープ |  |
| 〃 | きっ甲金網 | 色：白 |
| 長方形ダクト (換気) | RW保温板1号 | RW50mm |
| 〃 | 絶縁座金付鋲 | 65mml |
| 〃 | カラー亜鉛鉄板 | ｔ=0.35mm 色：グレー |

## ２．工法

本工事の着手にあたっては、以下の工法で施工を行い、請負人による確認を行うものとする。

（必要に応じて、施工要領書を添付する）

材料及び施工順序

| 配管用途 | 施工場所 | 材料（施工順序） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 給水 | 機械室露出 | ①GW保温筒（t=25mm） ②鉄線 ③原紙 ④ALGC |  |
| 換気 (長方形ダクト) | 屋内露出 | ①GW保温板 ②鋲 ③カラー亜鉛鉄板 | 色：白(壁面に合わせる) |

※記載内容（保温工事） 保温・断熱の施工範囲 各施工箇所の材料、施工順序（上記表参考） 屋内露出部の外装(外装材・色等) 配管支持・固定部の保温方法 ヘッダー・タンク類の保温方法 VOC対策 etc …

品質管理にかかわる以下の内容については、目視又は視触による確認を行う。また撮影内容と範囲は以下のとおりとする。（該当するものに●をつける）

|  | 確認する内容 |  | 写真の撮影範囲 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最初の 一工程 | 全箇所 | その他 |
| ○ | 一般事項 | 配管の錆止塗装、圧力試験の完了確認 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 断熱・保温の施工範囲 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 各施工箇所の保温種類、厚さ等 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 断熱貫通部の補修状況 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 被施工面の付着物等の除去、清掃 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 保温筒の取付、固定、締付 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 曲り部の成形エルボの使用 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 保温材の防湿、防水(ポリエチレンフィルム) | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 外装材の仕上げ方法 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 外装用テープの巻き方向、重なり幅、固定 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 金属板外装の継ぎ、ひも出し | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 露出箇所の見切り、床貫通処理 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | 掃除口、点検口、扉等の作業性の確保 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | バルブ類の施工範囲 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 〃 | ヘッダー、タンク類の保温状況 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 配管支持部 | 支持金物に対する保温材の納まり | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 浴室、プール | 多湿箇所への配慮 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 排煙ダクト等 | 高温時の保温材の耐久性 | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |